DOCUMENT RÉSERVÉ AU PROFESSEUR — CONFIDENTIEL

Guide de cours magistral

Schémas de Liaison à la Terre (SLT)

Fiche 50 — Installations électriques

| Niveau | Bac Pro MELEC / BTS Électrotechnique |
| --- | --- |
| Durée totale | 2 heures (cours + exercices) |
| Prérequis | Notions de contact indirect (fiche 25), transformateur HT/BT (fiche 38), DDR (fiche 46) |
| Référentiel | NF C15-100 — Protection contre les contacts indirects |

LIGNE DE CONDUITE PÉDAGOGIQUE

Philosophie générale

Ce cours vise à ancrer les SLT dans la réalité du terrain plutôt que dans l'abstraction réglementaire. Chaque schéma doit être associé à un lieu de vie concret (appartement, hôpital, usine). L'élève doit être capable, à la fin, de choisir un SLT pour une situation donnée ET d'en justifier les raisons.

La progression suit un principe de complexité croissante : TT (le plus courant et le plus simple), TN (intermédiaire), IT (le plus complexe mais le plus protecteur). On commence toujours par la situation familière de l'élève.

🎓 Accroche recommandée — Partir du vécu

Commencez par demander aux élèves : « Vous avez déjà vu un disjoncteur différentiel sauter dans votre maison ? Pourquoi cela s'est-il produit ? Comment votre maison est-elle protégée ? ». Cette entrée par l'expérience personnelle mobilise l'attention et donne du sens à la notion de SLT dès la première minute.

Tableau de bord — Séquence de 2h

| Introduction / accroche | 10 min | Question ouverte sur les contacts indirects. Recueil des représentations initiales. |
| --- | --- | --- |

| Présentation des SLT | 15 min | Signification des lettres. Tableau de codage. Dictée de la légende par les élèves. |
| --- | --- | --- |

| Schéma TT — Cours | 20 min | Cours dialogué + schéma de principe. Formule Ru. Applications. |
| --- | --- | --- |

| Schéma TT — Exercice 2 | 10 min | Calcul guidé. Correction collective au tableau. |
| --- | --- | --- |

| Schéma TN — Cours | 20 min | TNC vs TNS. Tableau comparatif. Erreur classique : confondre N et PE. |
| --- | --- | --- |

| Schéma IT — Cours | 15 min | Raisonnement en 2 temps (1er et 2e défaut). Analogie avec l'hôpital. |
| --- | --- | --- |

| Exercices 1 et 3 | 15 min | Travail individuel puis correction collective. |
| --- | --- | --- |

| Synthèse + bilan | 15 min | Tableau de synthèse complété par les élèves. Questions-réponses. |
| --- | --- | --- |

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE — Notes du professeur

1.1 Pourquoi les SLT ? — Éléments de cours

Le cadre normatif (NF C15-100) impose une protection contre les contacts indirects dans toute installation électrique BT. Un contact indirect se produit lorsqu'une personne touche accidentellement une masse métallique mise sous tension à la suite d'un défaut d'isolement.

🎓 Point clé à marteler

Insistez sur la différence contact direct / indirect. Le contact direct = toucher un conducteur sous tension. Le contact indirect = toucher une masse (carcasse de machine) qui est normalement hors tension mais qui, suite à un défaut, s'est mise sous tension. C'est ce second cas que les SLT cherchent à maîtriser.

🎓 Erreur fréquente des élèves

Beaucoup d'élèves confondent la prise de terre et la mise à la terre. Clarifier : la prise de terre est l'électrode enterrée dans le sol (le fil de cuivre enterré). La mise à la terre est le conducteur PE qui relie les masses à cette prise de terre.

1.2 Signification des lettres — Stratégie pédagogique

Ne pas donner le tableau directement. Construire la légende avec les élèves en posant des questions :

- « Que caractérise la 1re lettre ? → Le neutre du transformateur »

- « Que caractérise la 2e lettre ? → Les masses de l'installation »

- « Et la 3e lettre facultative ? → La relation entre N et PE »

🎓 Aide mémoire à donner oralement

Pour la 1re lettre : T = Terre, I = Isolé. Pour la 2e lettre : T = reliées à la Terre, N = reliées au Neutre. Pour la 3e : C = Confondus (PEN), S = Séparés.

2. SCHÉMA TT — Notes du professeur

2.1 Cours dialogué recommandé

Commencer par dessiner le schéma de principe au tableau, en demandant aux élèves de compléter les éléments :

- Tracer le transformateur HT/BT

- Faire identifier les phases L1, L2, L3 et le neutre N

- Demander : « Où relie-t-on le neutre ? » → À la prise de terre du neutre

- Demander : « Où relie-t-on les masses du récepteur ? » → À leur propre prise de terre

🎓 Insistance sur la notion clé du TT

Dans le schéma TT, les deux prises de terre sont DISTINCTES ET INDÉPENDANTES. C'est la caractéristique fondamentale de ce schéma. En cas de défaut, le courant emprunte le chemin : phase → défaut → masse → prise de terre des masses → sol → prise de terre du neutre → neutre. Ce courant de défaut traverse la terre.

2.2 Règles — Explications approfondies

Règle 2 — Formule Ru ≤ UL / IΔN

Expliquer la formule par le raisonnement suivant : en cas de défaut, le courant de défaut vaut Id = UL / Ru. Pour que la tension de contact soit inférieure à UL, il faut que Ru soit assez petite pour que le DDR détecte ce courant résiduel.

| Exemple de calcul | Résolution |
| --- | --- |
| DDR 30 mA, local humide. Quelle Ru max ? | UL = 50 V, IΔN = 0,030 A → Ru ≤ 50/0,030 = 1667 Ω |
| DDR 300 mA, local sec. Quelle Ru max ? | UL = 50 V, IΔN = 0,300 A → Ru ≤ 50/0,300 = 167 Ω |
| DDR 30 mA, local mouillé. Quelle Ru max ? | UL = 25 V, IΔN = 0,030 A → Ru ≤ 25/0,030 = 833 Ω |

🎓 Pédagogie de la formule

Montrer que plus le DDR est sensible (IΔN faible), plus Ru peut être grand → c'est un avantage. Et que dans un local mouillé, UL est plus faible → Ru doit être plus petit → contrainte plus forte sur la prise de terre.

3. SCHÉMA TN — Notes du professeur

3.1 La différence TNC / TNS — Point critique

🎓 Confusion fréquente à anticiper

Beaucoup d'élèves mélangent TNC et TNS. Insistez : TNC = le neutre et le PE sont le MÊME fil (PEN). TNS = ce sont DEUX fils différents. TNC économise un conducteur mais est interdit sur les petites sections. La transition de TNC vers TNS peut se faire en cours d'installation.

Schéma pour illustrer la transition TNC → TNS (à dessiner au tableau) :

| Schéma TNC | Schéma TNS |
| --- | --- |
| Un seul conducteur PEN → N et PE confondus. Protection tripolaire uniquement (le PEN ne doit jamais être coupé). | Deux conducteurs séparés N et PE. Protection quadripolaire possible. Obligatoire < 10 mm² Cu. |

3.2 Protection en cas de défaut — Explication

En schéma TN, un défaut d'isolement crée un véritable court-circuit franc entre la phase et le conducteur de protection (PE ou PEN). L'intensité de défaut est très élevée, ce qui permet une coupure rapide par le disjoncteur magnétothermique.

🎓 À souligner

C'est là la grande différence avec le schéma TT : en TT, le courant de défaut est limité par les résistances de terre (donc faible, DDR nécessaire). En TN, le courant de défaut est un court-circuit franc (donc très élevé, disjoncteur magnétothermique suffisant).

4. SCHÉMA IT — Notes du professeur

4.1 Raisonnement en deux temps — Point pédagogique clé

L'IT est le schéma le plus délicat à enseigner car il introduit le concept de deux défauts successifs. Structurer l'explication en deux temps distincts est indispensable.

🎓 Analogie pédagogique recommandée

Utiliser l'analogie du système de sécurité à deux verrous : le premier verrou (1er défaut) ne fait que sonner l'alarme — on continue à travailler mais on cherche le problème. Si on laisse le 2e verrou se défaire (2e défaut), là le système coupe tout. Pour un hôpital : « Mieux vaut une alarme qu'une coupure au milieu d'une opération ».

4.2 Le Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI)

Le CPI est l'élément spécifique du schéma IT. Il surveille en permanence l'isolement du réseau par rapport à la terre. Sa signalisation doit être sonore ET lumineuse selon la norme NF C15-100.

- Signalisation sonore : pour alerter immédiatement le personnel

- Signalisation lumineuse : pour indiquer de façon persistante qu'un défaut est présent

🎓 Question à poser aux élèves

« Pourquoi ne coupe-t-on pas immédiatement lors du 1er défaut en IT ? » → Parce que l'installation est en 'boucle ouverte' vis-à-vis de la terre : le courant de défaut est limité par l'impédance Z de liaison ou par la capacité distribuée des câbles. La tension de contact est donc non dangereuse.

CORRIGÉS DES EXERCICES

Exercice 1 — Identification des schémas

✅ Réponse a) Appartement résidentiel

SLT = TT. Justification : le TT est le schéma imposé pour les installations domestiques en France (réseau EDF). Simple à concevoir, protections différentielles 30 mA obligatoires dans les logements. La prise de terre est fournie par le distributeur ENEDIS.

✅ Réponse b) Bloc opératoire

SLT = IT. Justification : toute coupure de courant est dangereuse pour le patient. Le schéma IT permet de ne pas couper lors du 1er défaut tout en signalant celui-ci via le CPI. La continuité de service est garantie jusqu'à la détection et correction du défaut.

✅ Réponse c) Atelier industriel

SLT = TN (TNC ou TNS selon les sections). Justification : le TN est adapté aux installations industrielles de forte puissance. La protection par magnétothermique est rapide et efficace pour les forts courants de défaut. Le TNC économise un conducteur sur les grandes sections.

Exercice 2 — Calcul de la résistance de prise de terre

✅ Réponse 1 — Tension limite

Local humide → UL = 50 V

✅ Réponse 2 — Calcul

Ru ≤ UL / IΔN = 50 / 0,030 = 1667 Ω. La résistance de prise de terre doit être inférieure ou égale à 1667 Ω.

✅ Réponse 3 — Conformité

Ru mesurée = 1800 Ω > 1667 Ω → L'installation N'EST PAS conforme. La prise de terre a une résistance trop élevée. Il faut l'améliorer (ajouter des piquets, augmenter la surface de l'électrode enterrée) ou utiliser un DDR plus sensible (IΔN = 10 mA → Ru ≤ 5000 Ω).

Exercice 3 — Schéma IT et continuité de service

✅ Réponse complète

Le schéma IT est obligatoire dans les blocs opératoires car une coupure de courant peut interrompre des équipements vitaux (respirateurs, moniteurs cardiaques, bistouris électriques). PREMIER DÉFAUT : en IT, le neutre est isolé de la terre. Lors d'un 1er défaut, le courant de défaut est limité par l'impédance de liaison Z. La tension de contact est non dangereuse. Le CPI déclenche une alarme sonore et lumineuse, mais l'alimentation est maintenue. Le personnel médical peut terminer l'intervention en cours pendant que la maintenance recherche et corrige le défaut. DEUXIÈME DÉFAUT : si un 2e défaut survient avant correction du 1er, un courant de court-circuit intense apparaît. La tension de contact devient dangereuse. Les protections magnétothermiques coupent immédiatement le circuit défaillant. La coupure au 2e défaut est obligatoire et ne peut être évitée.

DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE

| Élèves en difficulté | Élèves dans la moyenne | Élèves avancés |
| --- | --- | --- |
| Se concentrer sur le TT uniquement (schéma le plus fréquent). Mémoriser la formule Ru et savoir identifier un DDR. Exercice 1 (a) et exercice 2. | Maîtriser les 3 schémas. Distinguer TNC et TNS. Compléter les 3 exercices. Savoir justifier un choix de SLT. | Approfondir le schéma IT : calcul du courant de 1er défaut en IT, rôle de l'impédance Z. Recherche documentaire NF C15-100. |

ERREURS CLASSIQUES À ANTICIPER

| ❌ Erreur fréquente | ✅ Correction à apporter |
| --- | --- |
| Confondre la 1re et la 2e lettre (neutre / masse) | Rappeler : 1re lettre = source (transformateur), 2e lettre = récepteur (masses) |
| Croire que le schéma IT ne déclenche jamais | En IT, pas de déclenchement au 1er défaut, mais déclenchement OBLIGATOIRE au 2e défaut |
| Oublier l'unité : exprimer IΔN en mA et non en A dans la formule | Toujours convertir en Ampères avant d'appliquer la formule : 30 mA = 0,030 A |
| Penser que TNC et TNS sont deux schémas différents | TNC et TNS sont deux variantes du schéma TN. La différence est la disposition de N et PE. |
| Confondre DDR et disjoncteur magnétothermique | DDR → détecte le courant résiduel (schéma TT et IT). Magnétothermique → détecte le court-circuit (schéma TN). |

ÉVALUATION FORMATIVE SUGGÉRÉE

En fin de séquence, proposer un QCM de 5 questions (durée : 10 min) :

| Q1 | Dans un logement, quel SLT est utilisé ? → TT |
| --- | --- |
| Q2 | Que signifie la lettre I dans le schéma IT ? → Le neutre est isolé de la terre |
| Q3 | Quel appareil est indispensable en schéma IT ? → Le Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) |
| Q4 | Calculer Ru max pour DDR 30 mA en local sec. → Ru ≤ 50/0,030 = 1667 Ω |
| Q5 | Pourquoi utilise-t-on le schéma IT dans un hôpital ? → Pour garantir la continuité de service lors du 1er défaut |