FICHE DE COURS — DOCUMENT ÉLÈVE

Schémas de Liaison à la Terre (SLT)

Installations électriques — Fiche 50

Nom : ________________________   Prénom : ________________________   Classe : _________

🎯 Objectifs du cours

À l'issue de ce cours, vous serez capable de : - Expliquer le rôle des schémas de liaison à la terre (SLT) - Identifier et distinguer les trois schémas : TT, TN et IT - Connaître leurs domaines d'application, avantages et inconvénients - Appliquer la formule de calcul de la résistance de prise de terre (schéma TT)

1. Présentation générale

1.1 Pourquoi les SLT ?

Les normes et règlements imposent une protection contre les contacts indirects pour toute installation électrique.

📌 Un contact indirect se produit lorsqu'une personne touche une masse métallique (carcasse d'appareil) qui est accidentellement mise sous tension à cause d'un défaut d'isolement.

La mesure essentielle est la

coupure automatique de l'alimentation dès l'apparition du premier ou du deuxième défaut d'isolement (selon le schéma).

1.2 La signification des lettres

Chaque SLT est désigné par deux ou trois lettres dont voici la signification :

| Lettre | Caractérise | Valeurs possibles |
| --- | --- | --- |
| 1re lettre | Point neutre du transformateur | I : isolé de la terre T : relié à la terre |
| 2e lettre | Masses de l'installation | T : reliées à la terre N : reliées au conducteur neutre |
| 3e lettre (facultative) | Conducteur neutre (N) et conducteur de protection (PE) | C : N et PE confondus (conducteur PEN) S : N et PE séparés |

2. Le schéma TT

2.1 Principe

- 1re lettre T → le neutre du transformateur est relié à la terre

- 2e lettre T → les masses de l'installation sont reliées directement à la terre (prise de terre séparée)

⚠️ Dans le schéma TT, le neutre et les masses ont chacun leur propre prise de terre. Ce sont deux prises de terre distinctes et indépendantes.

2.2 Règles à respecter

Règle n° 1 — Interconnexion des masses

Tous les appareils protégés par un même DDR doivent avoir leurs masses interconnectées et reliées à une même prise de terre.

Règle n° 2 — Résistance de prise de terre

La résistance de prise de terre Ru doit satisfaire la condition suivante :

Ru ≤ UL / IΔN Ru : résistance de la prise de terre des masses (Ω) UL : tension limite de sécurité (V) ¦ IΔN : sensibilité du DDR (A)

| Tension limite UL | Valeur |
| --- | --- |
| Locaux secs ou humides | UL = 50 V |
| Locaux mouillés | UL = 25 V |

Règle n° 3 — Protection différentielle

La protection des personnes contre les contacts indirects est assurée par un Dispositif Différentiel à courant Résiduel (DDR).

2.3 Applications et bilan

| ✅ Avantages | ❌ Inconvénients |
| --- | --- |
| Simple à concevoir | Déclenchement au premier défaut |
| Simple à réaliser | Nécessite une prise de terre de bonne qualité |

Applications : logement individuel, éclairage public, local scolaire, habitat rural, réseau urbain.

3. Le schéma TN (TNC et TNS)

3.1 Principe

- 1re lettre T → le neutre du transformateur est relié à la terre

- 2e lettre N → les masses de l'installation sont reliées au conducteur neutre (lui-même relié à la terre)

📌 Dans le schéma TN, les masses sont reliées au neutre et non directement à la terre. Le courant de défaut emprunte le conducteur neutre.

3.2 TNC vs TNS

| Schéma TNC | Schéma TNS |
| --- | --- |
| N et PE confondus → conducteur PEN | N et PE séparés |
| Interdit pour sections < 10 mm² Cu / < 16 mm² Al et câbles souples | Obligatoire pour sections < 10 mm² Cu / < 16 mm² Al et canalisations mobiles |
| Économie d'un conducteur | Préféré pour les équipements électroniques |

3.3 En cas de défaut

Un court-circuit franc apparaît. La tension de contact est dangereuse. La protection est assurée par une protection magnétothermique (disjoncteur ou fusible) qui coupe immédiatement.

Deux valeurs sont à vérifier : l'intensité du défaut et le temps de coupure.

3.4 Applications et bilan

| ✅ Avantages TNC | ❌ Inconvénients TNC |
| --- | --- |
| Économie d'un conducteur | Déclenchement au 1er défaut |
|  | Le PEN ne doit jamais être interrompu |

| ✅ Avantages TNS | ❌ Inconvénients TNS |
| --- | --- |
| Neutre peut être coupé | Déclenchement au 1er défaut |
| Adapté aux équipements électroniques | Séparation N/PE obligatoire en dessous de 10mm² |

Applications : grand tertiaire et IGH, industrie (sans continuité de service requise), récepteurs à bas isolement.

4. Le schéma IT

4.1 Principe

- 1re lettre I → le neutre du transformateur est isolé de la terre (ou relié via une impédance Z)

- 2e lettre T → les masses de l'installation sont reliées directement à la terre

📌 Le schéma IT est le seul à permettre la continuité de service lors d'un premier défaut. C'est son atout majeur.

4.2 Comportement sur défaut

Premier défaut

- La tension de contact Uc est non dangereuse → pas de déclenchement immédiat

- Un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) signale le défaut de façon sonore et lumineuse

- Le défaut doit être recherché et éliminé rapidement pour maintenir la continuité de service

Deuxième défaut

- Apparition d'un courant de court-circuit

- La tension de contact devient dangereuse

- Coupure immédiate par les protections magnétothermiques

4.3 Applications et bilan

| ✅ Avantages | ❌ Inconvénients |
| --- | --- |
| Pas de danger au 1er défaut | Le 1er défaut doit être signalé et recherché |
| Continuité de service importante | La coupure au 2e défaut est obligatoire |

Applications : hôpital, réseau de piste d'aéroport, mine, bateau, industrie très automatisée.

5. Tableau de synthèse

| Schéma | Neutre du transformateur | Masses de l'installation | Conducteur N et PE |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | T — Raccordé à la terre | T — Raccordées à la terre | — |
| IT | I — Isolé de la terre | T — Raccordées à la terre | — |
| TN | T — Raccordé à la terre | N — Raccordées au neutre | C → PEN (TNC) S → N et PE séparés (TNS) |

6. Exercices d'application

Exercice 1 — Identification des schémas

Pour chaque situation, identifier le schéma de liaison à la terre le plus adapté et justifier votre choix.

a) Un appartement dans un immeuble résidentiel :

SLT : ___________________________________________

Justification : ___________________________________________

b) Un bloc opératoire d'hôpital où toute coupure de courant peut être mortelle :

SLT : ___________________________________________

Justification : ___________________________________________

c) Un atelier industriel équipé de machines-outils de forte puissance :

SLT : ___________________________________________

Justification : ___________________________________________

Exercice 2 — Calcul de la résistance de prise de terre (Schéma TT)

Un DDR a une sensibilité IΔN = 30 mA. L'installation est dans un local humide.

1. Quelle est la tension limite de sécurité UL à retenir ?

UL : ___________________________________________

2. Calculer la valeur maximale admissible de Ru :

Ru ≤ : ___________________________________________

3. Si la prise de terre mesurée est Ru = 1800 Ω, l'installation est-elle conforme ? Justifier.

Réponse : ___________________________________________

___________________________________________

Exercice 3 — Le schéma IT et la continuité de service

Expliquer pourquoi le schéma IT est obligatoire dans les blocs opératoires d'hôpitaux. Décrire ce qui se passe lors du premier défaut puis du deuxième défaut.

Premier défaut : ___________________________________________

___________________________________________

Deuxième défaut : ___________________________________________

___________________________________________

Raison du choix pour les hôpitaux : ___________________________________________

___________________________________________